## Slide 1
İZMİR
YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI ANALİZİ
GES · RES · MİKRO-HES · NÜKLEER
Danışman: Doç. Dr. Ceyda Aksoy Tırmıkçı Ekip: Can Burak Turcan · Afra Katırcı · Vahit Cem Bozkaya
SAÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2024–2025

## Slide 2
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Sunum İçeriği
01
İzmir — Enerji İhtiyacı ve Tüketim Analizi
02
Güneş Enerjisi (GES) — Tanıtım, Hesaplamalar, Göstergeler
03
Rüzgar Enerjisi (RES) — Tanıtım, Hesaplamalar, Göstergeler
04
Mikro-HES — Tanıtım, Hesaplamalar, Göstergeler
05
Nükleer Enerji — Tanıtım, Uygunluk Değerlendirmesi
06
Karşılaştırmalı Analiz ve Sonuç

## Slide 3
İzmir
Enerji İhtiyacı
SAÜ EEM | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

## Slide 4
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
İzmir — Yıllık Elektrik Tüketimi ve İhtiyaç Analizi
~14,8 TWh
Yıllık Toplam
Elektrik Tüketimi
4,5 M
Nüfus
(2023)
~3.289
kWh/Kişi/Yıl
Ortalama
~3.500
kWh/Hane/Yıl
Türkiye Ort.
Sektör | Pay (%) | Yıllık Tüketim (MWh) | Açıklama
Sanayi | ~%45 | ~6.660.000 MWh | Aliağa rafineri, demir-çelik, kimya
Konut | ~%35 | ~5.180.000 MWh | 4,5M nüfus, ~3.289 kWh/kişi
Ticaret & Diğer | ~%20 | ~2.960.000 MWh | Turizm, hizmet, kamu
TOPLAM | %100 | ~14.800.000 MWh | TEİAŞ 2023 il bazlı veri
📊 Üretimimizin İhtiyacı Karşılama Oranı (Hesaplarımıza Göre) GES 50 MWp: 69.800 MWh → Toplam ihtiyacın %0,47'ını karşılar | RES 34,5 MW: 120.900 MWh → %0,82'ını karşılar Hibrit (GES+RES): 190.700 MWh → %1,29'ını karşılar | Tüm İzmir için ~4.229 adet RES türbini (V136-3,45 MW, CF=%40) gerekir.

## Slide 5
İzmir’in Yenilenebilir Enerji Portföyü ve Tarihsel Gelişimi
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
​1. Türkiye'nin Rüzgar Başkenti
​Liderlik: İzmir, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünde lider şehirdir. Ülkedeki toplam rüzgar kapasitesinin yaklaşık %20'sine tek başına ev sahipliği yapar.
​Çeşitlilik: Şehirde rüzgarın yanı sıra jeotermal (özellikle Dikili ve Balçova bölgelerinde), biyokütle (Harmandalı tesisi gibi) ve hızla artan lisanssız güneş enerjisi yatırımları mevcuttur.
​Sanayi Kümelenmesi: İzmir sadece enerji üretmekle kalmaz; rüzgar türbini kanadı, kule ve jeneratör üretimiyle bu alanın sanayi merkezidir.
​ 2. Neden Rüzgar ve Güneş?
​Stratejik Uygunluk: Yapılan analizler, İzmir'in yüksek kapasite faktörü (%40) nedeniyle en çok RES (Rüzgar Enerji Santralleri) kurulumuna uygun olduğunu göstermektedir.
​Güneş Potansiyeli: Şehir, günlük ortalama 4,78 kWh/m² ışınım değeriyle GES yatırımları için de oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir.
​Kısıtlar: Nükleer enerji, şehrin aktif fay hattı yapısı ve yüksek nüfus yoğunluğu nedeniyle teknik ve yasal olarak uygun görülmemiştir.
​ 3. İzmir’in Yenilenebilir Enerji Tarihçesi
​1998 — Bir Dönüm Noktası: Türkiye'nin ilk rüzgar enerji santrali (ARES), İzmir’in Çeşme-Alaçatı bölgesinde kurulmuştur. Bu, şehrin yenilenebilir enerji yolculuğunun başlangıcıdır.
​2000'ler — Çeşitlenme: Jeotermal enerjinin konut ısıtmasında (Balçova) yaygınlaşması ve ilk büyük ölçekli biyokütle yatırımlarının başlaması.
​2010'lar — Sanayileşme: İzmir’in yerli yenilenebilir enerji ekipman üretiminde bir merkez haline gelmesi ve büyük ölçekli RES projelerinin (Karaburun, Bergama vb.) hız kazanması.

## Slide 6
Güneş Enerjisi
(GES)
SAÜ EEM | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

## Slide 7
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Güneş Enerjisi — Nedir? Türleri? Avantaj / Dezavantaj
Güneş Enerjisi Nedir?
Güneş ışınımının fotovoltaik (PV) hücreler ya da ısıl toplayıcılar aracılığıyla elektrik veya ısı enerjisine dönüştürülmesidir. Temel prensip, foton enerjisinin yarı iletken malzemedeki elektronu uyararak akım oluşturmasıdır.
Monokristal Si
Verim: %20–23
En yüksek verimlilik
Pahalı üretim
Uzun ömür (30+ yıl)
Polikristal Si
Verim: %15–18
Daha uygun maliyet
Daha az verimli
Yaygın kullanım
İnce Film (CdTe)
Verim: %10–13
Esnek yüzeylere uygun
Düşük maliyet
Düşük performans
Konsantre PV
Verim: %40+
Yüksek doğrudan isin.
Karmaşık sistem
Sınırlı kullanım
✅ Avantajlar
• Sonsuz ve temiz kaynak — CO₂ sıfır (işletmede) • Düşük işletme ve bakım maliyeti • Modüler; küçük-büyük her ölçekte uygulanabilir • Şebeke bağlantısız (off-grid) kullanım imkânı • 30+ yıl ömür; YEKDEM garantili gelir
❌ Dezavantajlar
• Gece üretim yok; bulutlu havada düşük verim • Kapasite faktörü düşük (%15–22) • Büyük alan gereksinimi (50 MWp ≈ 100+ ha) • Depolama maliyeti yüksek (batarya) • Panel üretiminde kimyasal ve enerji tüketimi

## Slide 8
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Güneş Enerjisi (GES) — Güncel Fotovoltaik Teknolojileri ve Verimlilik Karşılaştırması
Monokristal PERC
En Yaygın Ticari
Verimlilik: %21–23 30+ yıl ömür garantisi Türkiye: %55 pazar payı Düşük sıcaklık kayıpları En olgun teknoloji
TOPCon
2024 Yeni Standart
Verimlilik: %23–25 Tünel oksit pasivasyonu PERC'e göre %7+ üstün Hızla yaygınlaşıyor Maliyet: PERC+%8
HJT (Heterojunction)
Yüksek Verimli Sınıf
Verimlilik: %24–26,5 En düşük sıcaklık katsayısı Çift yüzlü üretim uyumlu Sıcak iklimde avantaj Maliyet: PERC+%20
Bifacial (Çift Yüzlü)
Ek Üretim Kazanımı
Arka yüzden +%10–30 ek üretim PERC/TOPCon/HJT ile entegre Zemin yansıması kritik (ρ≥0,3) Tracker ile sinerjik İzmir açık arazileri için ideal
Perovskite Tandem
2026–2028 Ticari Hedef
Lab verimi: %33,9 (rekor) Düşük üretim maliyeti potansiyeli Dayanıklılık sorunu çözülüyor Si tandem: %30+ ticari hedef Türkiye TAEK araştırıyor
CIGS / CdTe İnce Film
Esnek & BIPV
Verimlilik: %13–16 Esnek yüzeylere uygulanabilir Düşük ışık performansı iyi Çatı & cephe (BIPV) için Çelik/cam substrat
Teknoloji
Ticari Verim
Lab Rekoru
Üretim Maliyeti ($/Wp)
Sıcaklık Kats. (%/°C)
Pazar Payı (2024)
%21–23
%26,7
0,20–0,25
−0,36
~%55
%23–25
%28,6
0,22–0,28
−0,30
~%25
%24–26
%26,6
0,28–0,35
−0,25
~%8
Hücre+%10–30
—
Hücre mly + kira
—
%40+ kurulum
Perovskite Tandem
—(geliştirme)
%33,9
0,10 (hedef)
−0,20
Pilot aşama
✅ İzmir Güncel Teknoloji için Öneri: İzmir yaz sıcaklığı (~33°C) nedeniyle düşük sıcaklık katsayısına sahip HJT veya TOPCon bifacial paneller yıllık %8–12 daha fazla enerji üretir. Torbalı/Selçuk açık arazileri için TOPCon bifacial + sabit β=32° kombinasyonu 2024 maliyet-verim optimumudur.
Bifacial (ek)
HJT
TOPCon
Mono PERC

## Slide 9
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Güneş Enerjisi (GES) — Kurulum Tipleri ve İzmir İçin En Uygun Seçenek
Sabit Eğimli (Fixed Tilt)
• En basit, düşük maliyet • β = 32° (İzmir için opt.) • Mevsimsel verim kaybı • Bakım: çok kolay
Tek Eksenli Tracker
• Yatay eksen E→B takip • +%15–25 enerji artışı • Orta maliyet (+%20) • Mekanik bakım gerekir
Çift Eksenli Tracker
• Tam güneş takibi • +%30–40 enerji artışı • Yüksek maliyet (+%40) • Karmaşık bakım
Çatı Üstü (Rooftop PV)
• Kentsel kullanım • Arazi maliyeti yok • Daha düşük ölçek • Yapı güçl. gerekir
Tarım-PV (Agri-PV)
• Panel + tarım bir arada • Gölge → su tasarrufu • Çifte gelir imkânı • Seçili bitkilerle uyumlu
Kriter
Sabit Eğim
Tek Eksen
Çift Eksen
Çatı
Agri-PV
Kurulum Maliyeti
⭐ Düşük
Orta
Yüksek
Orta
Orta-Yük.
Yıllık Verim
Baz
+%15-25
+%30-40
Düşük
+%20
Bakım Kolaylığı
⭐ Çok kolay
Orta
Karmaşık
Kolay
Orta
İzmir Uygunluğu
⭐ Çok uygun
Uygun
Maliyet↑
Kentsel
Menderes havzası
✅ İzmir İçin Öneri: Sabit eğimli (β=32°) sistem büyük çiftlikler için en ekonomik seçenek olacağına inanıyoruz. Tek eksenli tracker, Torbalı/Menderes havzasındaki büyük açık alanlarda maliyet-verim dengesi açısından tercih edilebilir. Agri-PV ise Menderes deltası meyve bahçeleri ile entegrasyon için idealdir.

## Slide 10
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Güneş Enerjisi — İzmir Güneş Radyasyonu Haritası ve Aylık Analiz
Harita Yorumu ve İzmir İçin Çıkarımlar
Çeşme (5,7) ve Karaburun (5,6 kWh/m²/g) en yüksek GHI değerlerine sahip olduğu için GES lokasyonu açısından önceliklidir. Yıllık ort. HT = 4,78 kWh/m²/g (β=32°) Türkiye ortalamasının 3,6'nın %33 üzerindedir. Yaz zirvesi (Haziran) 6,72 kWh/m²/g, Kış tabanı (Aralık) 2,46 kWh/m²/g ve Kapasite faktörü: CF %15,9 için 50 MWp çiftlik 69.800 MWh/yıl üretir

## Slide 11
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Güneş Enerjisi (GES) — Hesaplamalarımız & Temel Göstergeler
%15,9
Kapasite Faktörü (CF)
İzmir 50 MWp
1,5–2,5
EPBT (Yıl)
Enerji Geri Ödeme
8–12
GPBT (Yıl)
Finansal Geri Ödeme
69.800
MWh / Yıl
50 MWp Üretim
Ay | Ha (kWh/m²/g) | n (saat) | HT (kWh/m²/g) | Kt
Ocak | 2,12 | 4,95 | 2,64 | 0,413
Mart | 4,37 | 7,24 | 4,92 | 0,464
Haziran | 6,93 | 11,55 | 6,72 | 0,458
Eylül | 5,16 | 9,80 | 5,42 | 0,476
Aralık | 1,92 | 4,55 | 2,46 | 0,421
ORTALAMA | 4,51 | 8,23 | 4,78 | 0,453
φ = 38,4°K | β = 32° | Gsc = 1360,8 W/m² | Model: Erbs (1982)
CF Hesabı: 1 MWp × 4,78 h × 0,80 × 365 = 1.396.240 kWh/yıl → CF = 1.396.240 / 8.760.000 = %15,9 EPBT: Üretim için harcanan enerji / Yıllık üretim → Monokristal Si için ~1,5–2,5 yıl GPBT: Yatırım maliyeti / Yıllık YEKDEM geliri → ~8–12 yıl (GES YEKDEM: 13,3 ABD ¢/kWh + yerli bileşen bonusları)

## Slide 12
Rüzgar Enerjisi
(RES)
SAÜ EEM | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

## Slide 13
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Rüzgar Enerjisi — Nedir? Türleri? Avantaj / Dezavantaj
Rüzgar Enerjisi Nedir?
Rüzgarın kinetik enerjisinin türbin kanatları aracılığıyla mekanik enerjiye, ardından jeneratörle elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Temel formül: P = ½ × ρ × A × v³. Güç, rüzgar hızının küpüyle orantılıdır.
Onshore (Karada)
Hub: 80–150 m
CF: %30–45
Yaygın, olgun teknoloji
Düşük maliyet
Offshore (Denizde)
Hub: 100–180 m
CF: %45–55
Daha yüksek üretim
Yüksek maliyet
YERT (Yatay Eksenli)
3 kanatlı standart
Yüksek verim (%45+)
Ses sorunu az
Ticari standart
DERT (Dikey Eksenli)
Savonius, Darrieus
Her yönden rüzgar
Düşük verim
Kentsel kullanım
✅ Avantajlar
• Gece ve kış dahil 24/7 üretim kapasitesi • Yüksek kapasite faktörü (%38–52) • Düşük LCOE (kWh başı en düşük maliyet) • Sıfır su tüketimi; minimal arazi kullanımı • YEKDEM: 10 yıl $0,107/kWh garanti
❌ Dezavantajlar
• Görsel ve gürültü etkisi (toplumsal kabul) • Kuş/yarasa göçü etkisi (ÇED zorunlu) • Rüzgara tam bağımlı (değişken üretim) • SİT/turizm kısıtları (Çeşme, Foça) • Yüksek montaj yüksekliği; özel ekipman

## Slide 14
Rüzgar Enerjisi — Nedir? Türleri? Avantaj / Dezavantaj
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi

## Slide 15
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Rüzgar Enerjisi (RES) — Güncel Türbin Teknolojileri, Dünyanın En Büyük Türbinleri ve Akıllı Kontrol
Dişli Kutulu (Gearbox DFIG)
%70+ Pazar Payı (2024)
DFIG jeneratör — değişken hız Vestas V136/V236, GE Cypress Siemens Gamesa SG 6.6-170 Olgun teknoloji, düşük maliyet Dezavantaj: gearbox bakımı
Dişlisiz (Direct Drive PMSG)
Büyüyen Offshore Segment
PMSG doğrudan jeneratör SG 14-222 DD (Siemens Gamesa) GE Haliade-X 14 MW (DD) Az hareketli parça → daha az arıza Dezavantaj: ağır nasel, maliyet↑
Hibrit Orta Hızlı (Single-Stage)
2024 Büyüme Trendi
Tek aşamalı gearbox + PMSG Vestas V172, Enercon E-175 EP5 Daha küçük jeneratör boyutu Bakım maliyeti DD ile gearbox arası Onshore büyük sınıf için uygun
Yüzen Offshore (Floating Wind)
2030+ Vizyon
Derin su: >50 m derinlik Hywind Scotland 30 MW (Equinor) Stiesdal TetraSpar, BW Ideol Ege açıkları potansiyeli mevcut Türkiye lisans altyapısı gelişiyor
Dünyanın En Büyük Rüzgar Türbinleri (2024) — 'Bigger is Better' Trendi ve Ölçek Karşılaştırması
MySE 16-260
16 MW
Ming Yang — 260 m rotor Çin, 2024
V236-15.0 MW
15 MW
Vestas — 236 m rotor Denmark, 2023
Haliade-X
14 MW
GE Vernova — 220 m rotor ABD/Avrupa
SG 14-236 DD
14 MW
Siemens Gamesa — 236 m Avrupa, DD
V136-3.45 MW
3,45 MW
Vestas — 136 m rotor Karaburun ← BİZİM

## Slide 16
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Rüzgar Enerjisi (RES) — Türbin Konfigürasyonu ve Çiftlik Tasarımı
YERT (Yatay Eksen) — Ticari Standart
Vestas V136-3,45 MW — Karaburun için seçilen model Rotor çapı: 136 m | Hub: 112 m | Cp = 0,45 Cut-in: 3 m/s → Rated: 10 m/s → Cut-out: 20 m/s Kapasite Faktörü: %40 (Karaburun) — Türkiye ort. %32'nin üzeri Pitch kontrol: >10 m/s güç sabitlenir, fırtınada devre dışı
DERT (Dikey Eksen) — Kentsel/Hibrit Kullanım
Savonius, Darrieus, H-rotor tipleri Her yönden rüzgarı yakalar — yön dönüşü gerekmez Verim: %25–35 (YERT'in yarısı) Gürültü: YERT'e göre daha az İzmir için: ticari ölçek değil; kentsel çatı/hibrit
Çiftlik Yerleşim Tasarımı — Karaburun Senaryosu
Türbin Aralığı
5–7 × D
136 m × 6 = 816 m Minimum uyandırma etkisi için
Izgara Düzeni
Kademeli
Hâkim rüzgar yönüne dik Yakın sıralarda ofset yerleşim
Hub Yüksekliği
112 m
Zemin sürtünme katmanı üstü Türbülans etkisini azaltır
Kapasite Yoğunluğu
3–5 MW/km²
Onshore ort.: ~4 MW/km² 34,5 MW → ~8–11 km² alan
✅ İzmir İçin Öneri: Karaburun Yarımadası'nda YERT (yatay eksenli) 3+ MW sınıfı türbinler, 6D aralıklı ızgara yerleşimle 10 türbinlik çiftlik optimumdur. Ege Denizi'nden gelen meltem yönüne dik sıralar yerleştirilmeli; baskın KB yönü için NW–SE açılımı tercih edilmelidir.

## Slide 17
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Rüzgar Enerjisi — İzmir Rüzgar Hızı Haritası (REPA, 100 m Hub)
Harita Yorumu ve İzmir İçin Çıkarımlar
Karaburun: Yıllık ort. 8,5–9 m/s → Sınıf 1 rüzgar sahası → CF=%40 hesap tabanı | Çeşme/Alaçatı: En yüksek hız (9,5 m/s) ama SİT+turizm kısıtlı | Kış dönemi (Ara-Mar) poyraz: 9,2–9,4 m/s → yaz mevsimi tamamlayıcı (GES sinerji) | P_Betz = 3.246 kW | P_türbin (Cp=0,45) = 2.463 kW @ v=8,5 m/s

## Slide 18
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Rüzgar Enerjisi (RES) — Hesaplamalarımız & Temel Göstergeler
%40,0
Kapasite Faktörü (CF)
Karaburun
~0,5
EPBT (Yıl)
4–7 Ay
7–10
GPBT (Yıl)
Finansal Geri Ödeme
120.900
MWh / Yıl
10 Türbin (34,5 MW)
Parametre | Değer | Açıklama
Rüzgar Hızı (v) | 8,5 m/s | Karaburun, 100 m hub ort.
P_rüzgar | 5.474 kW | ½ × 1,225 × 14.527 × (8,5)³
P_Betz_max | 3.246 kW | 0,593 × P_rüzgar (teorik üst sınır)
P_türbin (Cp=0,45) | 2.463 kW | v=8,5 m/s, gerçek çıkış
Yıllık Üretim (1 türbin) | 12.089 MWh | CF=%40 × 30.222 MWh teorik maks.
10 Türbin Toplam | 120.900 MWh | ~34.500 hane ¦ ~56.823 ton CO₂/yıl
Betz Hesabı: P_rüzgar = ½ × 1,225 × 14.527 × (8,5)³ = 5.474 kW → P_Betz = 0,593 × 5.474 = 3.246 kW EPBT: Onshore RES için üretim enerjisi çok düşük → ~4–7 ay GPBT: 37,95 M$ yatırım / 12,94 M$/yıl YEKDEM geliri → ~2,9 yıl (brüt) | Gider dahil gerçekçi: 7–10 yıl

## Slide 19
Mikro Hidroelektrik
Santral (Mikro-HES)
SAÜ EEM | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

## Slide 20
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Mikro-HES — Nedir? Türleri? Avantaj / Dezavantaj
Mikro-HES Nedir?
Kurulu gücü 1–500 kW arasında olan küçük ölçekli hidroelektrik tesislerdir. Akarsuların potansiyel enerjisini türbin-jeneratör setiyle elektriğe dönüştürür. Temel formül: P (W) = [Net Yük (ft) × Akış (gal/dak)] / 10.
Nehir Tipi
Depolama yok
Aktarma kanalı
Düşük çevre etkisi
İzmir için uygun
Regülatörlü
Küçük baraj
Daha kararlı debi
Daha fazla ekolojik etki
Kısmen depolama
Suyolu (Kanaldan)
Sulama kanalı
Su hakkı kolay
Kentsel kullanım
Düşük maliyet
Basınçlı Boru
Yüksek düşü
Kentsel şebeke
Kompakt tasarım
Ilıca Deresi modeli
✅ Avantajlar
• Sürekli (24/7) üretim imkânı • Minimal görsel çevre etkisi • Sulama altyapısıyla entegrasyon • Sera gazı geri ödeme süresi çok kısa (~5,5 ay) • Düşük işletme ve bakım maliyeti
❌ Dezavantajlar
• Mevsimsel debi bağımlılığı (yaz kuraklığı) • Sınırlı kurulu güç potansiyeli • Can suyu ve ekolojik risk • DSİ su kullanım hakkı süreci • Yüksek GPBT: 12–18 yıl

## Slide 21
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Mikro-HES — Sistem Konfigürasyonu, Türbin Tipleri ve İzmir Uygunluğu
Nehir Tipi (Run-of-River)
• Depolama yok — anlık debi • En düşük çevre etkisi • Mevsimsel CF değişimi • İzmir için ana tip • DSİ can suyu yükümlülüğü
İzmir: ★★★★★
Pondaj Tipi (Günlük Denge)
• Küçük rezervuar/gölet • Günlük yük dengeleme • Orta çevre etkisi • Mevsimsel bağımlılık azalır • Daha yüksek ÇED gerekliliği
İzmir: ★★★☆☆
Kanal Tipi (Sulama Entegre)
• Mevcut sulama kanalları • Su hakkı kolaylaştırılmış • Küçük kapasiteli • Küçük Menderes kooperatifleri • Düşük maliyet
İzmir: ★★★★☆
Pompalı Depo (Pumped Storage)
• Enerji depolama özelliği • Yüksek altyapı maliyeti • 2 rezervuar gerekli • İzmir için uygun değil • Türkiye'de nadir
İzmir: ★☆☆☆☆
Mikro-HES Türbin Tipleri — Düşü Yüksekliğine Göre Seçim
Pelton Türbini
H > 50 m Ilıca Deresi tipi
Yüksek düşü, düşük debi Etki türbini — su jeti η = %85–92 Ilıca Deresi (40 m) için uygun
Francis Türbini
H = 10–50 m Bakırçay / Nif tipi
Orta düşü, orta debi Karışık akışlı — en yaygın η = %80–92 Bakırçay (12 m) için uygun — en iyi seçim
Kaplan Türbini
H < 10 m K.Menderes tipi
Düşük düşü, yüksek debi Eksenel akışlı, değişken kanat η = %80–90 Küçük Menderes (8 m) için uygun
Arşimet Vidası
H = 1–10 m Kanal tipi
Çok düşük düşü Balık dostu tasarım η = %70–85 Sulama kanalları için ideal
Crossflow (Banki-Michell)
H = 2–200 m Esnek
Geniş düşü aralığı Basit yapı — düşük maliyet η = %75–85 Mikro ölçek için popüler
✅ İzmir İçin Öneri: Bakırçay ve Nif Çayı için Francis türbinli nehir tipi Mikro-HES optimumdur. Küçük Menderes sulama kanallarında Kaplan veya Arşimet vidası tercih edilmelidir. Ilıca Deresi yüksek düşüsüne (40 m) karşın düşük debisi nedeniyle Pelton ya da Crossflow ile sınırlı kalır.

## Slide 22
Set:Suyu tutmaya yarayan büyük bloklardır.
Cebri basınçlı borular:Akışkanın iletilmesine olanak sağlar.
Salyangoz: Burada su belirli bir ivme kazanarak eşit debide çarka gelir.
Türbin:Türbin çarkı, türbin şaftı, türbin kapağı, hız regülatör sistemi, basınçlı yağ
sistemi, türbin yatağı, soğutma sistemi, kumanda panosu ve yardımcı teçhizattan
oluşur.
Jeneratör :Türbin pervaneleri döndüğünde, türbin miline bağlı jeneratörün dev mıknatısları da dönmeye başlayacaktır.
Transformatör (Dönüştürücü):Hidroelektrik santrallerinde genelde düşük gerilimi
yükseltmek amacıyla tasarlanmışlardır.
Hidroelektrik Santrali Parçaları
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi

## Slide 23
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Mikro-HES — Hesaplamalarımız & Temel Göstergeler
%31,4
Kapasite Faktörü (CF)
Bakırçay 2 MW
0,5–1,5
EPBT (Yıl)
Enerji Geri Ödeme
12–18
GPBT (Yıl)
Finansal Geri Ödeme
5.500
MWh / Yıl
Bakırçay 2 MW
Lokasyon | H (m) | Q (gal/dk) | P_anlık (W) | E_günlük (Wh) | Sıralama
Bakırçay | 12 | 400 | 1.103,2 | 26.476,8 | 1. EN İYİ
Nif Çayı | 15 | 300 | 1.033,2 | 24.796,8 | 2.
Kocaçay | 18 | 250 | 1.032,5 | 24.780,0 | 3.
Küçük Menderes | 8 | 500 | 917,0 | 22.008,0 | 4.
Ilıca Deresi | 40 | 80 | 734,7 | 17.633,3 | 5.
Şaşal Deresi | 25 | 120 | 688,8 | 16.531,2 | 6.
Bakırçay Formülü: P = (39,4 × 0,70) × 400 / 10 = 1.103,2 W P (W) = [Net Yük (ft) × Akış (gal/dak)] / 10
Ticari Ölçek (2 MW): CF = 5.500 / 17.520 = %31,4 | Sera Gazı Geri Ödeme: (120×10)/(0,434×6.000) = ~5,5 ay EPBT: İnşaat ve üretim enerjisi az → ~6–18 ay GPBT: YEKDEM HES: $0,050/kWh → Geri ödeme ~12–18 yıl

## Slide 24
Ilıca Deresi 40 metre ile en yüksek düşüye (yüksekliğe) sahip olmasına rağmen suyun akışı yetersiz olduğu için (80 gal/dak) gücü düşük kaldı. Öte yandan Küçük Menderes 500 gal/dak ile en yüksek akışa sahip olsa da yükseklik yetersiz (8 metre) olduğu için liderliği kaptırdı.
Mikro HES'lerin Ormansızlaştırma ve Çevresel Etkileri
Proje alanına ulaşmak için açılan servis yolları, cebri boruların (suyu türbine taşıyan borular) döşenmesi ve üretilen elektriğin şebekeye bağlanması için çekilen enerji nakil hatları, vadi tabanlarında ve yamaçlarda ciddi ağaç kesimine (ormansızlaşmaya) neden olur.
Can Suyu Problemi: Suyun doğal yatağından alınıp borulara hapsedilmesi, nehir yatağındaki su miktarını (can suyu) kritik seviyelere düşürür. Kuruma tehlikesiyle baş başa bırakır.
Hidroelektrik Santrali Çevresel Etkileri
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi

## Slide 25
2. Bölgesel Etkiler ve İstihdam Sağlama Potansiyeli
Hafriyat, nakliye ve inşaat işlerinde doğrudan yöre halkı için geçici ama yoğun bir istihdam kapısıdır.
Tesisin bakımı, güvenliği ve işletilmesi için tekniker ve operatör kadrolarına ihtiyaç duyulur.
3. Mikro HES'lerde Düşük Verim (Kapasite Faktörü) Problemi
HES'lerin su depolama (rezervuar) alanı olmadığı için (nehir tipi/regülatör tipi), sadece o an dereden akan suyla elektrik üretirler.
4. "Mahsuplaşma" ve Ürettiğini Tüket Modeli
Mahsuplaşma Nedir? Artık yatırımcılara "Sadece elektriği üretip devlete satayım" modelinden ziyade, kendi tüketimini karşılamak için üretim yapma modeli teşvik ediliyor. Örneğin, bölgedeki büyük bir sanayi tesisi, tarımsal sulama kooperatifi veya bir belediye, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için bir mikro HES kurabilir.
Neden "Artık Ürettiğini Tüket" Diyorlar?
Çünkü elektrik şebekeleri (iletişim hatları ve trafolar) kapasite sınırlarına ulaştı.
Hidroelektrik Santrali İstihdam Potansiyeli
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi

## Slide 26
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Mikro-HES — İzmir Akarsuları ve Hidrolojik Potansiyel Haritası
Harita Yorumu ve İzmir İçin Çıkarımlar
Bakırçay: En yüksek debi×düşü dengesi → P = 1.103 W → 2 MW çiftlik 5.500 MWh/yıl | CF = %31,4 (mevsimsel kış-bahar debisi ağırlıklı); sera gazı geri ödeme ~5,5 ay | Tüm lokasyonlar Francis türbini (H=10–50 m) veya Kaplan (K.Menderes) için uygun | Yaz kuraklığı Temmuz–Eylül: debi %60–70 azalır → yıllık CF düşürür

## Slide 27
Mikro-HES — Hesaplamalarımız & Temel Göstergeler
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Grafik, Bakırçay Havzası'ndaki ortalama su debisi ile mikro-HES enerji üretim potansiyelinin birbiriyle doğrudan orantılı olduğunu ve özellikle Mart ayında (yaklaşık 22 m³/s debi ile) zirveye ulaştığını göstermektedir. Yaz aylarında yaşanan keskin düşüş ise, kurulacak sistemin enerji üretiminde mevsimsel hidrolojik koşullara ne kadar bağımlı olacağını açıkça ortaya koymaktadır.

## Slide 28
İzmir genelindeki su havzalarının mikro-HES potansiyelleri karşılaştırıldığında, Gediz Havzası 28.4 MW ile en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, incelememizin odak noktasını oluşturan Bakırçay Havzası, 12.5 MW'lık tahmini kurulu gücüyle bölgedeki en yüksek potansiyele sahip ikinci havza konumundadır ve yenilenebilir enerji yatırımları açısından oldukça güçlü ve değerlendirilebilir bir profil çizmektedir.
Mikro-HES — Hesaplamalarımız & Temel Göstergeler
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi

## Slide 29
Nükleer Enerji
SAÜ EEM | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

## Slide 30
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Nükleer Enerji — Nedir? Nesilleri? Avantaj / Dezavantaj
Nükleer Enerji Nedir?
Uranyum-235 veya plütonyum-239 gibi ağır atom çekirdeklerinin fisyonu (parçalanması) ile açığa çıkan ısı enerjisinin buhar türbini aracılığıyla elektriğe dönüştürülmesidir. Fisyon reaksiyonu zincirleme sürer ve kontrollü biçimde yönetilir.
Nesil I (1950–70)
İlk prototip
tesisler
Düşük verim
Hizmet dışı
Nesil II (1970–90)
PWR / BWR /
CANDU
Aktif güvenlik
Mevcut filo
Nesil III (1990–)
VVER-1200
AP1000
Pasif güvenlik
Akkuyu NGS
Nesil IV (2030+)
SMR / Erimiş Tuz
Atık geri dön.
H₂ üretimi
AR-GE aşaması
✅ Avantajlar
• En yüksek CF: %90+ (hava bağımsız) • En düşük CO₂: ~12 g CO₂/kWh (rüzgarla eşit) • Küçük arazi kullanımı (GES'ten 75x, RES'ten 360x) • 60–80 yıl işletme ömrü • Enerji arz güvenliği ve baz yük kapasitesi
❌ Dezavantajlar
• Çok yüksek yatırım: 6–12 M$/MW • GPBT: 30–40 yıl (en yavaş geri ödeme) • Nükleer atık: binlerce yıl depolama • Kaza riski ve kamuoyu kabulü sorunu • İzmir: aktif fay + 4,5M nüfus → UYGUN DEĞİL

## Slide 31
Küçük Modüler Reaktörler (SMR - Small Modular Reactors)
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Çalışma prensibi olarak geleneksel büyük nükleer santrallere çok benzer, ancak ölçekleri, üretim şekilleri ve güvenlik tasarımları açısından devrim niteliğinde farklılıklara sahiptir.
Enerji sistemleri ve şebeke analizleri perspektifinden bakıldığında SMR'ler, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar veya mikro-HES gibi) dalgalı üretimini dengelemek ve şebekeye baz yük sağlamak için tasarlanmış, esnek ve kompakt güç üniteleridir. Kapasiteleri genellikle 300 MW(e) ve altındadır.
SMR'leri "Farklı" Yapan Nedir?
Modülerlik: Sahada inşa edilmek yerine fabrikalarda standart modüller halinde (PCB veya motor sürücü kartları gibi düşünebilirsin) üretilirler. Tıra veya trene yüklenip sahaya getirilir ve birbirine bağlanırlar.
Ölçeklenebilirlik: Başlangıçta 50 MW'lık tek bir modül kurup, enerji talebi arttıkça yanına yeni modüller ekleyerek kapasite artırılabilir.
Pasif Güvenlik: İnsan müdahalesi veya harici AC gücü gerektirmeden, sadece yerçekimi ve doğal konveksiyon kurallarıyla acil durumlarda kendi kendini soğutabilirler.

## Slide 32
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Nükleer Enerji — Yer Seçimi Kriterleri ve Soğutma Sistemleri
IAEA SSG-9 Yer Seçimi Kriterleri
Jeolojik Kararlılık
Aktif faydan min. 8 km mesafe
İzmir: ❌ İzmir Fayı üzerinde
Sismik Risk
PGA < 0,3g (tasarım tabanı)
İzmir: ❌ PGA > 0,5g bölge
Nüfus Yoğunluğu
10 km EPZ içinde az nüfus
İzmir: ❌ 4,5M metropol
Soğutma Suyu
Min. 30–50 m³/s kesintisiz
İzmir: ⚠️ Körfez ekosistemi
Ulaşım
Karayolu, demiryolu erişim
İzmir: ✅ İyi altyapı
Toprak Taşıma
Temel zemin min. 50 MPa dayanım
İzmir: ❌ Alüvyon zemin riski
Reaktör Soğutma Sistemi Tipleri
Once-through
30–50 m³/s sürekli su En verimli soğutma Termal kirlilik riski Kıyı konumu gerekli Akkuyu: Akdeniz kıyısı
Soğutma Kulesi
Su buharlaşması ile soğutma Daha az su tüketimi Sis/nem üretir İç kara tesisler için Türkiye'de yaygın
Kuru Soğutma
Su gerektirmez 15–20% verim kaybı Sıcak iklimlerde sorunlu SMR için uygun Maliyet yüksek
Pasif Soğutma (Nesil III+)
Yer çekimi + doğal sirk. Güç kesintisinde çalışır VVER-1200, AP1000 Fukushima dersi En güvenli sistem
⚠️ İzmir İçin Sonuç: IAEA SSG-9 kriterlerine göre İzmir, nükleer santral yer seçiminde 6 kriterden 4'ünü karşılayamamaktadır. Aktif fay üzerindeki konum, 4,5 milyon nüfuslu metropol ve EPZ tahliye imkânsızlığı, 7130 Sayılı Kanun ve IAEA standardı çerçevesinde nükleer tesisi yasal ve teknik açıdan dışlamaktadır. Türkiye'nin nükleer kapasitesi tektonik açıdan kararlı Akkuyu (Mersin) bölgesinde planlanmaktadır.

## Slide 33
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Nükleer Enerji — İzmir Aktif Fay Sistemleri ve Sismik Risk Haritası
Harita Yorumu ve İzmir İçin Çıkarımlar
İzmir + Tuzla + Seferihisar fayları: Batı Anadolu Açılma Rejimi aktif kuşağı | 30.10.2020 Seferihisar Mw 6,9: En son büyük deprem → NGS tasarım kriteri çok üstü | IAEA SSG-9: Aktif fay hattına min. 8 km → İzmir ili kriterini karşılayamaz | 4,5 M nüfuslu EPZ: Tahliye operasyonel açıdan imkânsız → Yasal ve teknik eleme

## Slide 34
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Nükleer Enerji — İzmir Uygunluk Değerlendirmesi
~%90
Kapasite Faktörü (CF)
Küresel ortalama
6–10
EPBT (Yıl)
Enerji Geri Ödeme
30–40
GPBT (Yıl)
Finansal Geri Ödeme
ELENDI
İzmir için
Uygun DEĞİL
Risk Faktörü | İzmir Durumu | Standart / Kriter
Depremsellik | İzmir + Tuzla + Seferihisar Fayı; 30.10.2020 Mw 6,9 | IAEA SSG-9: Aktif faya min. 8 km zorunlu
Nüfus / Tahliye | 4,5 milyon nüfus; 30 km yarıçapta milyonlarca kişi | EPZ tahliye planı operasyonel değil
Jeopolitik | Ege kıyısı; Yunanistan kara suları tartışmaları | Espoo Sözleşmesi sınır ötesi ÇED
Sosyal Kabul | Yüksek çevre bilinci; sivil muhalefet yoğun | IEA: Sosyal onay zorunlu koşul
⚠️ SONUÇ: İzmir'de Nükleer Santral UYGUN DEĞİLDİR 7130 Sayılı Nükleer Güvenlik Kanunu ve IAEA SSG-9 kriterleri; İzmir'in aktif fay yapısı, 4,5 milyon nüfuslu metropol yapısı ve EPZ tahliye imkânsızlığı nedeniyle nükleer santral kurulumunu yasal ve teknik açıdan dışlamaktadır. Türkiye'nin nükleer kapasitesi Akkuyu NGS (Mersin) ile sağlanmaktadır.

## Slide 35
Nükleer Enerji — İzmir Uygunluk Değerlendirmesi
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
1000 MW'lık nükleer santral İzmir'in sürekli baz yükünü karşılarken; gün içinde 4000 MW'a ulaşan değişken talebi dengelemek için mikro-HES gibi esnek enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

## Slide 36
Karşılaştırma
ve Sonuç
SAÜ EEM | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

## Slide 37
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Dört Kaynak Karşılaştırmalı Analiz Tablosu
Gösterge | GES (50 MWp) | RES (34,5 MW) | Mikro-HES (2 MW) | Nükleer
Kapasite Faktörü | %15,9 | %40,0 ★ | %31,4 | ~%90 (teorik)
Yıllık Üretim | 69.800 MWh | 120.900 MWh ★ | 5.500 MWh | —
Karşılanan Hane | ~19.900 | ~34.500 ★ | ~1.570 | —
CO₂ Tasarrufu | ~32.806 ton/yıl | ~56.823 ton/yıl ★ | ~2.585 ton/yıl | —
EPBT | 1,5–2,5 yıl | ~0,5 yıl ★ | 0,5–1,5 yıl | 6–10 yıl
GPBT | 8–12 yıl | 7–10 yıl ★ | 12–18 yıl | 30–40 yıl
YEKDEM Geliri/yıl | ~8–9 M$/yıl | ~12,9 M$/yıl ★ | ~0,27 M$/yıl | —
İzmir Uygunluğu | Çok İyi (★★★★) | EN UYGUN (★★★★★) | Sınırlı (★★★) | UYGUN DEĞİL ✗
Chart: Kapasite Faktörü (%)
| GES | RES | Mikro-HES | Nükleer
Kapasite Faktörü (%) | 15.9 | 40 | 31.4 | 90
Chart: Yıllık Üretim (MWh)
| GES | RES | Mikro-HES
Yıllık Üretim (MWh) | 69800 | 120900 | 5500

## Slide 38
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
GPBT & EPBT Karşılaştırması — Her Santral İçin
GPBT (Geri Ödeme Süresi): Finansal yatırımın geri kazanıldığı süre (yıl). EPBT (Enerji Geri Ödeme Süresi): Kurulum ve üretim için harcanan enerji miktarının, tesisin kendi üretimiyle karşılanması için gereken süre (yıl).
GES
(50 MWp)
Kapasite Faktörü
%15,9
EPBT
1,5–2,5 yıl
GPBT
8–12 yıl
YEKDEM Tarifesi
13,3 $/kWh
RES
(34,5 MW)
Kapasite Faktörü
%40,0
EPBT
~0,5 yıl (4–7 ay)
GPBT
7–10 yıl ★
YEKDEM Tarifesi
$0,107/kWh
Mikro-HES
(2 MW)
Kapasite Faktörü
%31,4
EPBT
0,5–1,5 yıl
GPBT
12–18 yıl
YEKDEM Tarifesi
$0,050/kWh
Nükleer
Kapasite Faktörü
~%90
EPBT
6–10 yıl
GPBT
30–40 yıl
YEKDEM Tarifesi
—

## Slide 39
SAÜ EEM | İzmir Yenilenebilir Enerji Analizi
Neden RES? — Hibrit Senaryo ve Sonuç
🏆 BİRİNCİL
ÖNERİ
RÜZGAR ENERJİSİ
CF
%40,0
Üretim
120.900 MWh/yıl
Hane
~34.500
CO₂
~56.823 ton/yıl
GPBT
7–10 yıl
YEKDEM
~$12,9M/yıl
Hibrit Senaryo: GES + RES + Mikro-HES
Kaynak | Güç | Yıllık Üretim
RES (Karaburun) | 34,5 MW | 120.900 MWh
GES (Torbalı/Selçuk) | 50 MWp | 69.800 MWh
Mikro-HES (Bakırçay) | 2 MW | 5.500 MWh
TOPLAM | ~86 MW | ~196.200 MWh
2.
GES
69.800 MWh | CF %15,9
3.
Mikro-HES
5.500 MWh | Yerel kullanım
4.
Nükleer
Fay + nüfus → ELENDİ
Hibrit Toplam: ~196.200 MWh/yıl | ~56.000 hane | ~92.000 ton CO₂/yıl

## Slide 40
Teşekkürler
Soru ve görüşleriniz için hazırız.
İzmir İli Yenilenebilir Enerji Analizi GES · RES · Mikro-HES · Nükleer Danışman: Doç. Dr. Ceyda Aksoy Tırmıkçı Can Burak Turcan · Afra Katırcı · Vahit Cem Bozkaya
SAÜ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2024–2025